## Ark1
ID | Spørgsmål | Korrekt dokument | Bestemmelse | Fysisk PDF-side | Svar | Facitforklaring | Eventuelle nøgleord | Kontrolleret
S001 | Københavns Kommune skal etablere fem nye offentligt tilgængelige parkeringspladser, hvor der skal opsættes fem ladestandere. Skal installationen i dette tilfælde beskyttes af en SPD? | DS/HD 60364 | 722.443.4 | 802 | Ja. | Offentligt tilgængelige ladefaciliteter skal beskyttes mod transiente overspændinger med SPD. | SPD, overspændingsbeskyttelse, offentlig, parkeringsplads, ladestander, ladefacilitet | Ja, 29-09-2026
S002 | I forbindelse med vedligeholdelse af en lysinstallation på et bytorv skal nogle af armaturerne udskiftes til nye klasse I-armaturer, der ikke er identiske med de oprindelige armaturer. Den oprindelige installation er ikke udført med RCD-beskyttelse. Skal der etableres RCD-beskyttelse foran denne lysinstallation? | BEK 1082 | § 74, stk. 1, nr. 3, jf. § 35, stk. 2 | 12 | Ja. | Ikke-identiske klasse I-armaturer opfylder hverken nr. 1 eller nr. 2. Der skal derfor anvendes supplerende beskyttelse efter nr. 3; § 35, stk. 2 kræver en RCD med mærkeudløsestrøm på højst 30 mA. Hvis stk. 1 ikke opfyldes, behandles den berørte del som ny efter § 74, stk. 2. | bytorv, offentlig, lysinstallation, klasse I, armatur, udskiftning, ændring, RCD | Ja, 08-10-2026
S003 | I en lavspændingstavle på en industrifabrik er forsyningskablet udført med koncentrisk PE-leder. Er der ved termineringen af kablet krav til opmærkningen af PE-lederen? | DS/HD 60364 | 514.3.Z5 | 230 | Nej, der er ikke krav om opmærkning af koncentriske ledere i kabler. | Kravet om farveidentifikation eller opmærkning gælder ikke for koncentriske ledere, kabelkapper og lignende, når identifikation ikke er praktisk mulig. | industrifabrik, lavspændingstavle, koncentrisk leder, PE-leder, terminering, opmærkning | Ja, 29-09-2026
S004 | I et kabelskab med klemmer beregnet til Cu-ledere skal der tilsluttes et Al-kabel. Hvordan skal denne tilslutning foretages? | Fællesregulativet | 11.1 | 14 | Tilslutningen skal foretages med Cu-ledere, som samles med Al-lederne i overgangsmuffer. Mufferne isoleres med krympeflex og placeres i rummet under sikringsholderne. | Kabelskabe uden egnede Al-klemmer kræver overgang fra aluminium til kobber før tilslutning til klemmerne. | kabelskab, aluminium, Al-leder, kobber, Cu-leder, klemme, overgangsmuffe, krympeflex | Ja, 29-09-2026
S005 | Hvilke typer udstyr kan være nødvendige, så et elektrisk anlæg på over 1000 V a.c. fungerer sikkert og efter hensigten? | BEK 1114 | § 31 | 5 | Nødvendigt overvågnings-, beskyttelses-, regulerings- og kontroludstyr. | Et elektrisk anlæg skal have det udstyr, der er nødvendigt for sikker og tilsigtet funktion. | over 1000 V AC, højspænding, overvågning, beskyttelse, regulering, kontroludstyr, sikker drift | Ja, 29-09-2026
S006 | Under udførelse af arbejde på et elektrisk højspændingsanlæg opstår en uventet situation, og arbejdet indstilles. Hvem kan give tilladelse til, at arbejdet genoptages? | BEK 1608 | § 60 | 11 | Holdlederen eller den sagkyndige, der leder proceduren på arbejdsstedet. | Arbejdet skal standses ved en uforudset situation, indtil holdlederen eller den sagkyndige på arbejdsstedet tillader fortsættelse. | højspændingsanlæg, uventet situation, uforudset situation, arbejde indstilles, genoptagelse, holdleder, sagkyndig | Ja, 29-09-2026
S007 | Hvordan kan selektivitet mellem to smeltesikringer verificeres ved overbelastning? | DS/HD 60364 | 536.4.2.2.3 | 370 | Ved at sammenligne sikringernes tid-strøm-karakteristikker. | Den efterkoblede sikrings totale funktionstid skal være kortere end den forkoblede sikrings forsmeltetid. For sammenlignelige gG-sikringer giver et mærkestrømsforhold på mindst 1,6:1 total selektivitet. | selektivitet, smeltesikring, overbelastning, tid-strøm-karakteristik, forsmeltetid, funktionstid, 1,6:1, gG | Ja, 29-09-2026
S008 | Hvad skal minimumsafstanden i millimeter være mellem to elmålere? | Fællesregulativet | 19.1 | 19 | 20 mm. | Den mindste afstand mellem to målere skal være 20 mm. | elmåler, måler, minimumsafstand, afstand, 20 mm | Ja, 29-09-2026
S009 | Må brugsgenstanden tilsluttes en 32 A CEE-stikkontakt uden afbryder, når CEE stikkontakten ønskes anvendt som funktionsafbryder? | DS/HD 60364 | Anneks E, tabel E.1, note e | 407 | Nej. | Stikpropper og stikkontakter må kun anvendes til funktionskobling ved mærkestrømme til og med 16 A. En 32 A CEE-stikkontakt kan derfor ikke anvendes som funktionsafbryder. | 32 A, CEE, CEE-stikkontakt, brugsgenstand, funktionsafbryder, funktionskobling, afbryder | Ja, 29-09-2026
S010 | I en nyopført kostald er der installeret en 32 A CEE-stikkontakt. Systemjordingen er udført som et TN-S jordingssystem. Hvordan skal fejlbeskyttelsen for denne stikkontakt være udført? | DS/HD 60364 | 705.411.1 | 611 | Med en RCD med IΔn ≤ 30 mA. | Strømkredse til stikkontakter med mærkestrøm til og med 32 A i landbrugsområder skal fejlbeskyttes med en RCD med mærkeudløsestrøm højst 30 mA. | kostald, landbrug, 32 A, CEE-stikkontakt, TN-S, systemjording, fejlbeskyttelse, RCD, 30 mA | Ja, 29-09-2026
S011 | En ældre bolig med tagsten udført i beton ønskes der etableret solcellemoduler på taget. Hvilken omgivelsestemperatur skal anvendes til dimensionering af kablerne imellem solcellemodulerne, når disse udsættes for direkte opvarmning på solcellemodulernes underside? | DS/HD 60364 | 712.523.101 | 708 | Kablerne skal dimensioneres ved en omgivelsestemperatur på mindst 70 °C. | Kabler, der opvarmes direkte på undersiden af solcellemoduler, skal dimensioneres ud fra en omgivelsestemperatur på mindst 70 °C. | solcelle, solcellemodul, PV, kabeldimensionering, omgivelsestemperatur, direkte opvarmning, 70 °C | Ja, 29-09-2026
S012 | Der skal udføres en fast elektrisk installation til effekt og belysning med kobber som ledermateriale. Hvilket minimumstværsnit skal anvendes til denne strømkreds? | DS/HD 60364 | 524.1, tabel 52.2 | 273 | 1,5 mm² kobber. | For kabler og isolerede kobberledere i faste effekt- og belysningskredse er minimumstværsnittet 1,5 mm². | fast installation, effekt, belysning, kobberleder, minimumstværsnit, 1,5 mm², tabel 52.2 | Ja, 29-09-2026
S013 | Hvordan foretages verifikation, når der kræves selektivitet mellem RCD'er? | DS/HD 60364 | 536.4.2.4.1 | 371 | Ved skrivebordsundersøgelse, software, prøvning eller fabrikantens deklaration. | Verifikation kan ske ved skrivebordsundersøgelse med produktstandard og fabrikantoplysninger, software baseret på fabrikantoplysninger, prøvning efter relevant produktstandard eller fabrikantens deklaration. Bestemmelsen fortsætter på fysisk PDF-side 372. | selektivitet, RCD, RCD'er, skrivebordsundersøgelse, software, prøvning, produktstandard, fabrikantdeklaration | Ja, 29-09-2026
S014 | Hvilken yderligere kvalifikation skal være opfyldt for at kunne blive godkendt som driftsansvarlig person, når personen kan opnå godkendelse som fagligt ansvarlig? | BEK 1608 | § 11, stk. 1, nr. 2 | 5 | Personen skal kunne dokumentere relevant praktisk erfaring med drift af elektriske anlæg. | En person, der kan godkendes som fagligt ansvarlig, skal desuden dokumentere relevant praktisk erfaring med drift af elektriske anlæg for at kunne godkendes som driftsansvarlig person. | driftsansvarlig person, fagligt ansvarlig, kvalifikation, praktisk erfaring, drift, elektrisk anlæg, godkendelse | Ja, 29-09-2026
S015 | Hvilke krav stilles til nedgravningsdybde og beskyttelse af kabler fremført i jord, hvis driftsspændingen overstiger 1000 V AC? | BEK 1114 | § 41 | 6 | Kablerne skal nedgraves i mindst 0,7 m dybde og beskyttes af rør, U-profiler eller dækplader. | Kabler i jord ved spændinger over 1000 V AC skal ligge mindst 0,7 m under terræn og have mekanisk beskyttelse. | kabel i jord, nedgravningsdybde, over 1000 V AC, højspænding, mekanisk beskyttelse, rør, U-profil, dækplade | Ja, 29-09-2026